## Slide 1
| 마포T타운 |
비상발전기 유류탱크
표준 안전작업 절차서

## Slide 2
1. 책임과 역할(관리감독자/작업자)
비상발전기 유류탱크 표준 안전작업 절차서
구분 | 관리감독자 | 작업자
작업 승인 및 현장 통제 | - 모든 정비·주입/이송 승인·입회, 2인1조 확인 및 통제선 설정·표지 설치 확인 및 관리 | - 승인받은 범위 내에서만 작업 수행, 2인 1조 체계 준수 - 통제선·표지 준수 및 무단 접근·화기 사용 금지
위험성평가 및 TBM | - 작업 전 위험성평가(환경오염 요인 포함) 시행을 주관·검토 후 TBM 승인 | - 위험성평가 절차와 TBM에 참여 및 감소대책 실행 및 적용
개인보호구(PPE)·화재 예방 | - 작업자 PPE 기준 점검, “화기 엄금” 상태 및 흡연·화기 통제 관리 | - 지정된 PPE를 착용 - 흡연·화기 사용 금지 및 화재 위험 요소를 발견 시 즉시 보고
비상장비 비치·유지 | - 누설 유류 처리장비(흡착포 등) 및 소화기(분말등) 상시 비치 확인 및 관리 | - 비치 위치와 사용법을 숙지하고 이상/부족 시 보고
시운전(정기) 계획·운영 | - 시운전 목적·시간·부하 전환 계획을 공유·승인 및 중요 설비 영향 여부 확인 - 운전 전 점검 항목·모니터링 기준 제시 | - 연료/오일/냉각수 레벨, 배터리, 누유·이상소음 등 점검 실시 - 시동·공회전·부하 운전·정지·복귀 절차와 센서 확인
LOTO 및 점검/정비 관리 | - 정비 시 메인 차단기 차단, 배터리 전원 분리 및 태깅 등 LOTO 절차 준수 여부 감독 - 탱크·배관·펌프·비상설비 점검 기준을 제시하고 결과 확인 | - LOTO 절차 이행 및 태그 부착 수행 - 탱크 레벨/부식·누유, 배관 누설 흔적, 펌프 소음·압력, 비상설비 상태 등 점검·기록
유류 주입(탱크로리) 통제 | - 주입 장소 통제선/표지 설치 지시, 화기·스파크 위험 통제 및 발전기 정지·전원 차단 확인 - 탱크로리 접지, 주입량 상한 및 오버플로우 방지 여부 확인 | - 탱크로리 기사와 호스 결속 및 접지선 연결 확인 - 주입 시작~완료까지 상주 감시, 누설·호스 파손 상시 확인, 최고 레벨 경보 확인, 주입 후 캡 잠금·잔류 유류 관리 및 누설 즉시 처리(흡착포)
유류 이송(메인→비상) 운전 | - 비상 시 수동 이송 절차 적용을 지시 및 밸브 상태·펌프 운전 기준 제시 | - 밸브·펌프 상태 확인, 수동 운전 및 이상 소음·진동 모니터링, 정지 레벨 도달 시 펌프 정지, 자동 모드 복귀·밸브 원상복구
기록 관리 | - 시운전/주입/이송/점검 결과 기록 항목 및 보존 기준 설정·확인 | - 운전 일지(일시, 운전시간·부하·계측값·특이사항) 기록 - 주입 내역(일시·량·잔량·공급업체·기사 정보) 기록
비상 대응(누출·화재) | - 누출 시 비상 전파·관리자 보고, 전원 차단, 확산 방지 조치, 대외 신고(소방서·환경당국) 등 의사결정·지휘 수행 - 사고 원인 조사 및 재발 방지 대책 수립·기록 보존 | - 소규모 누출 시 전원 차단·밸브 차단, 흡착포·모래 등으로 신속 제거 - 화재 시 대피 유도, 초기 진화 가능 시 분말/CO2 소화기로 대응, 물 소화 금지, 실패 시 119 신고 및 비상대응팀 가동 요청

## Slide 3
비상발전기 유류탱크 표준 안전작업 절차서
No | 구분 | 안전 가이드
1 | 작업승인 | 모든 작업은 2인 1조 작업 시행 및 반드시 관리감독자의 현장 입회/승인 후 실시한다.
2 | 위험성평가 및 TBM | 모든 정비, 유류 주입/이송 작업은 반드시 작업 전 ‘위험성평가(환경오염 요인 포함)＇를 시행하고 TBM 등록을 한다
3 | 개인보호구 | 모든 유류 취급 작업 시 내유성 안전장갑, 보안경, 안전화를 착용하며, 정비/운전 시 소음 방지 귀마개/귀덮개를 착용한다.
4 | 화재예방 | 발전기실 및 유류 저장소 주변에 "화기 엄금" 표지를 부착하고, 유류 취급 시 흡연 및 화기 사용을 엄격히 금지한다.
5 | 비상 장비 | 발전기실 및 주입 장소 인근에 누설 유류 처리 장비(흡착포 등) 및 소화기(분말등)을 상시 비치한다.
2. 공통 안전준수 가이드

## Slide 4
No | 단계 | 작업절차 | 안전 및 점검 사항
1 | 사전준비 | 시운전 목적 및 시간을 관리감독자에게 공유하고, 부하 전환 계획을 확인한다. | 비상 상황 발생 시 통신 설비에 영향이 없는지 최종 확인.
2 | 발전기실 확인 | 발전기실 문을 개방하고, 국소 환기 장치가 정상 작동하는지 확인한다. | 배기 가스 흡입 방지를 위해 환기 상태 확인
3 | 운전 전 점검 | 연료 탱크 레벨, 엔진 오일, 냉각수 레벨을 확인한다. 발전기 배터리 단자의 체결 상태 및 전압을 확인한다. | 누유/누수 흔적, 이상 소음 발생 여부 확인.
4 | 시동 및 공회전 | 운전 모드를 수동으로 전환하고 시동한다. 약 5분간 공회전(무부하)을 유지한다. | 시동 즉시 오일 압력, 냉각수 온도, 이상 진동/소음 발생 여부 모니터링. 센서 정상동작 확인
5 | 부하 운전 | 통신국사 부하를 발전기로 전환하여 일정 시간 부하 운전을 실시한다. | 전압, 주파수 등 출력 사양을 계측기로 확인.
6 | 정지 및 복귀 | 부하를 상용 전원으로 복귀시킨 후, 발전기를 정지한다. 5분간 후열 후, 운전 모드를 자동(Auto)으로 전환한다. | 발전기실의 연기/열기 배출 여부 확인 후 출입문 폐쇄
7 | 기록관리 | 시운전 일시, 운전 시간, 부하 상태, 계측값, 특이사항 등을 운전 일지에 기록한다. | 센서 정상 작동 여부 확인
3. 비상발전기 운전(정기 시운전) 절차서
비상발전기 유류탱크 표준 안전작업 절차서

## Slide 5
No | 단계 | 작업절차 | 안전 및 점검 사항
1 | 작업 전 조치 (정비시) | 발전기 메인 차단기를 차단하고, 배터리 주 전원을 분리한 후 꼬리표(Tag)를 부착한다. | LOTO(Lockout/Tagout) 절차 준수. 불시 가동 방지
2 | 유류탱크 점검 | 주 저장 탱크 및 보조 탱크의 유량 레벨을 확인한다. 탱크 외관의 부식, 누유 여부 및 기초 볼트 체결 상태를 확인한다. | 유류 주입구 캡의 잠금 상태 확인
3 | 배관 및 펌프 점검 | 연료 이송 배관의 연결부(플랜지, 밸브)에서 누설 흔적을 육안으로 확인한다. 연료 펌프의 작동 소음 및 압력 게이지를 확인한다. | 배관 지지대 상태 및 비상 차단 밸브의 작동 상태 확인.
4 | 엔진 정비 | 엔진 오일, 오일 필터, 연료 필터 교체 주기를 확인하고 교체한다. | 폐유는 지정된 폐기물 용기에 수거하고 관련 법규에 따라 처리.
5 | 비상 대응 설비 점검 | 화재 탐지기, 소화 설비, 방유제(Containment) 또는 트렌치(Trench)의 상태를 확인한다. | 방유제 내 물이나 이물질이 있는지 확인하고 제거.
4. 비상발전기 및 유류 시설 점검/정비 절차서
비상발전기 유류탱크 표준 안전작업 절차서

## Slide 6
No | 단계 | 작업절차 | 안전 및 점검 사항
1 | 사전준비 및 통제 | 주입 장소 주변에 "유류 주입 중, 접근 금지" 표지판을 설치하고, 통제선을 설정한다. 발전기를 정지시키고 전원을 차단한다. | 주입 경로 상의 화기 및 스파크 발생 가능 요소(용접 등) 통제.
2 | 탱크로리 안전조치 | 탱크로리를 지정된 장소에 주차 후, 엔진을 정지시킨다. 탱크로리와 유류 저장 탱크 사이에 접지선을 연결하여 정전기를 제거한다. | 정전기 방지 조치는 필수
3 | 호스연결 및 주입 | 탱크로리 기사와 함께 주입 호스의 결속 상태를 확인하고 체결한다. 주입량을 확인하여 탱크 Full 충천을 초과하지 않도록 한다. | 주입 중 누설 감시 전담 인원 배치 및 호스 파손 여부 실시간 확인.
4 | 주입 중 모니터링 | 주입 속도를 적절히 유지하고, 저장 탱크의 최고 레벨 경보가 울리는지 확인한다. 작업자는 주입 시작부터 완료까지 이탈하지 않는다. | 탱크 오버플로우(Overflow) 방지 및 센서 정상동작 확인
5 | 주입완료 및 정리 | 주입 호스에서 잔류 유류가 흐르지 않도록 주의하여 분리하고, 주입구 캡을 확실히 잠근다. | 유류 누설 흔적이 있는지 확인하고, 누설 시 즉시 흡착포로 제거한다.
6 | 기록 관리 | 주입 일시, 주입량, 주입 후 잔량, 유류 공급 업체 및 탱크로리 기사 정보 등을 기록한다. | 
5. 유류 주입(외부 탱크로리 -> 저장 탱크) 절차서
※ 유류 주입 작업은 화재 및 폭발위험과 유류 누출의 위험성이 가장 높은 작업으로 아래 절차 100% 준수 필요
비상발전기 유류탱크 표준 안전작업 절차서

## Slide 7
No | 단계 | 작업절차 | 안전 및 점검 사항
1 | 이송경로 확인 | 주 저장 탱크와 보조 탱크 사이의 밸브 개방 상태 및 이송 펌프 상태를 확인한다. | 이송 배관에 임의의 손상이나 차단 밸브가 없는지 확인.
2 | 펌프 작동 | 보조 탱크의 현재 유량을 확인한 후, 이송 펌프를 수동(Manual)으로 작동시킨다. | 펌프 작동 시 비정상적인 소음 또는 진동 발생 여부 모니터링.
3 | 이송 모니터링 | 보조 탱크의 유량이 작동 정지 레벨에 도달하는지 확인하고 펌프를 정지시킨다. | 탱크 오버플로우 방지를 위해 반드시 작업자가 상주하여 감시.
4 | 작업 완료 | 이송 펌프를 자동 모드로 복귀시키고, 사용한 수동 밸브를 원상태로 복구한다. | 
6. 유류 이송(메인 저장탱크 -> 비상 탱크) 절차서
※ 내부 시스템에 의해 자동으로 유류가 이송되나, 비상 시 수동 이송 절차를 따른다
비상발전기 유류탱크 표준 안전작업 절차서

## Slide 8
No | 상황 | 초기 대응 절차 | 조치 및 유의사항
1 | 소규모 유류 누출 | 발전기 및 주변 설비 전원 차단. 누출 지점의 밸브를 신속히 차단하여 누설을 멈춘다. | 흡착포, 모래, 유처리제 등을 사용하여 신속하게 유류를 흡수 및 제거한다.
2 | 대규모 유류 누출 | 비상 상황 전파 및 통신국사 관리자에게 보고. 비상 발전기 및 모든 전원 차단. | 방유제/트렌치를 통해 유류가 외부로 확산되지 않도록 조치. 누출 규모에 따라 소방서 및 환경 당국에 신고.
3 | 화재 발생 | "화재 발생" 경보 발령 및 주변 인원 대피 유도. 초기 소화가 가능하다고 판단될 시 소화기(분말/CO2)를 사용하여 진화 시도. | 유류 화재 시 물 소화는 금지. 초기 진화 실패 시 즉시 119 신고 및 비상 대응 팀 가동.
4 | 사고 후 처리 | 사고 원인 조사, 재발 방지 대책 수립, 사고 결과 및 조치 사항 기록 보존. | 
7. 비상대응 절차서 ( 유류 누출 및 화재 발생 시)
비상발전기 유류탱크 표준 안전작업 절차서